## 2020
Komponensek | Aktív klór | Ammónia-ammónium-nitrogén | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) | Fluorid | Mangán | Összes foszfor | Összes lebegő anyag | Összes nitrogén | pH (helyszíni mérés) | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | Szulfid | Vas | Tiszított víz mennyiség
Éves átlag | 0.0725 | 0.08 | 11.5 | 29 | 0.25833 | 0.064333 | 3.8108 | 15.3333 | 16.225 | 8.1808 | 2 | 0.00525 | 0.12833
Határérték | 2 | 5 | 25 | 75 | 2 | 2 | 5 | 50 | 25 | - | 5 | 0.01 | 10
Mértékegység | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | mg/l | m3
Hónapok | Az itt látható értékek, az adott hónap önellenőrzési napján mért értékek.
Jan. | 0.1 | 0.08 | 14 | 74 | 1.1 | 0.041 | 2.94 | 10 | 59.7 | 8 | 2 | 0.005 | 0.22 | 30562
Febr. | 0.05 | 0.08 | 24 | 63 | 0.2 | 0.151 | 5.31 | 15 | 35.1 | 7.82 | 2 | 0.005 | 0.22 | 31886
Márc | 0.1 | 0.08 | 10 | 17 | 0.1 | 0.038 | 3.99 | 15 | 11.1 | 8.3 | 2 | 0.005 | 0.16 | 31718
Ápr | 0.05 | 0.08 | 11 | 17 | 0.3 | 0.039 | 4.65 | 13 | 24.7 | 8.34 | 2 | 0.005 | 0.07 | 31598
Máj | 0.22 | 0.08 | 11 | 29 | 0.3 | 0.079 | 3.62 | 12 | 22.6 | 8.32 | 2 | 0.005 | 0.07 | 31586
Jún | 0.05 | 0.08 | 10 | 23 | 0.2 | 0.132 | 4.14 | 10 | 11.5 | 8.39 | 2 | 0.005 | 0.07 | 25989
Júl | 0.05 | 0.08 | 10 | 24 | 0.2 | 0.044 | 3.14 | 45 | 9.3 | 7.82 | 2 | 0.005 | 0.07 | 35219
Aug | 0.05 | 0.08 | 11 | 17 | 0.1 | 0.013 | 3.89 | 24 | 4.9 | 8.12 | 2 | 0.005 | 0.07 | 37318
Szept | 0.05 | 0.08 | 7 | 25 | 0.1 | 0.025 | 3.81 | 10 | 2.1 | 8.25 | 2 | 0.005 | 0.07 | 35820
Okt | 0.05 | 0.08 | 8 | 18 | 0.3 | 0.19 | 3.2 | 10 | 1 | 8.13 | 2 | 0.006 | 0.25 | 41502 *
Nov | 0.05 | 0.08 | 8 | 16 | 0.1 | 0.01 | 4.31 | 10 | 2.4 | 8.43 | 2 | 0.007 | 0.13 | 39340 *
Dec | 0.05 | 0.08 | 14 | 25 | 0.1 | 0.01 | 2.73 | 10 | 10.3 | 8.25 | 2 | 0.005 | 0.14 | 37742 *
* Kibocsátás a Névetelen-0991 patak befogadóba.
Az 1 - 9 hónapokban a tisztított víz átadása a ME Zrt-hez történt a megállapodás alapján. A befogadóba kiadás nem volt.
291696

## 2021
Komponensek | Aktív klór | Ammónia-ammónium-nitrogén | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) | Fluorid | Mangán | Összes foszfor | Összes lebegő anyag | Összes nitrogén | pH (helyszíni mérés) | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | Szulfid | Vas | Tiszított víz mennyiség
Éves átlag | 0.054167 | 0.9325 | 10 | 30.3333 | 0.11667 | 0.058083 | 1.655 | 15.25 | 6.8417 | 8.0558 | 2 | 0.0081667 | 0.34167
Határérték | 2 | 5 | 25 | 75 | 2 | 2 | 5 | 50 | 25 | - | 5 | 0.01 | 10
Mértékegység | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | mg/l | m3
Hónapok | Az itt látható értékek, az adott hónap önellenőrzési napján mért értékek.
Jan. | 0.1 | 0.08 | 10 | 38 | 0.1 | 0.006 | 2.89 | 10 | 7.9 | 7.7 | 2 | 0.005 | 0.15 | 13582.7
Febr. | 0.05 | 0.08 | 11 | 31 | 0.1 | 0.007 | 1.37 | 10 | 1 | 7.99 | 2 | 0.007 | 0.58 | 63597.86
Márc | 0.05 | 0.11 | 14 | 60 | 0.1 | 0.013 | 2.77 | 15 | 12.4 | 8.37 | 2 | 0.01 | 0.62 | 41321.9
Ápr | 0.05 | 0.08 | 14 | 20 | 0.1 | 0.01 | 1.8 | 16 | 24.5 | 8.54 | 2 | 0.005 | 0.24 | 58108.3
Máj | 0.05 | 0.08 | 8 | 22 | 0.1 | 0.009 | 1.3 | 10 | 9.3 | 7.81 | 2 | 0.005 | 0.22 | 60694
Jún | 0.05 | 0.08 | 16 | 33 | 0.2 | 0.348 | 0.38 | 48 | 2.8 | 7.62 | 2 | 0.005 | 0.85 | 64432
Júl | 0.05 | 0.08 | 6 | 23 | 0.2 | 0.145 | 3.3 | 10 | 2.1 | 8.23 | 2 | 0.005 | 0.07 | 59776
Aug | 0.05 | 0.08 | 4 | 17 | 0.1 | 0.013 | 2.3 | 10 | 2.4 | 8.2 | 2 | 0.005 | 0.13 | 67373
Szept | 0.05 | 0.08 | 16 | 22 | 0.1 | 0.03 | 0.57 | 10 | 1 | 8.18 | 2 | 0.005 | 0.21 | 57893
Okt | 0.05 | 0.2 | 6 | 32 | 0.1 | 0.061 | 0.85 | 10 | 1.6 | 7.93 | 2 | 0.005 | 0.59 | 65107
Nov | 0.05 | 0.11 | 10 | 28 | 0.1 | 0.05 | 0.89 | 24 | 1.7 | 8.1 | 2 | 0.005 | 0.27 | 45414
Dec | 0.05 | 10.13 | 5 | 38 | 0.1 | 0.005 | 1.44 | 10 | 15.4 | 8 | 2 | 0.036 | 0.17 | 54323.5
651623.26

## 2022
Komponensek | Aktív klór | Ammónia-ammónium-nitrogén | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) | Fluorid | Mangán | Összes foszfor | Összes lebegő anyag | Összes nitrogén | pH (helyszíni mérés) | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | Szulfid | Vas | Tiszított víz mennyiség
Éves átlag | 0.054167 | 0.2625 | 8.0833 | 27.8333 | 0.275 | 0.16133 | 0.73167 | 15.5 | 1.6583 | 8.2142 | 2.1833 | 0.0127 | 0.62083
Határérték | 2 | 5 | 25 | 75 | 2 | 2 | 5 | 50 | 25 | - | 5 | 0.01 | 10
Mértékegység | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | mg/l | m3
Hónapok | Az itt látható értékek, az adott hónap önellenőrzési napján mért értékek.
Jan. | 0.1 | 0.08 | 5 | 17 | 0.1 | 0.01 | 0.86 | 10 | 1.4 | 7.95 | 2 | 0.005 | 0.07 | 74514
Febr. | 0.05 | 0.1 | 4 | 17 | 0.1 | 0.059 | 0.76 | 10 | 1 | 8.15 | 2 | 0.006 | 0.63 | 49351
Márc | 0.05 | 0.09 | 4 | 34 | 0.3 | 0.086 | 0.84 | 26 | 2 | 8.24 | 2 | 0.09 | 0.66 | 50202
Ápr | 0.05 | 0.11 | 14 | 25 | 0.1 | 0.147 | 0.65 | 10 | 1 | 8.19 | 4.2 | 0.0007 | 1.31 | 50689
Máj | 0.05 | 0.08 | 6 | 20 | 0.1 | 0.077 | 0.52 | 23 | 1.8 | 8.12 | 2 | 0.0007 | 0.62 | 63827
Jún | 0.05 | 0.08 | 6 | 17 | 0.1 | 0.034 | 0.12 | 10 | 1.7 | 8.28 | 2 | 0.005 | 0.2 | 45532
Júl | 0.05 | 1.55 | 7 | 37 | 0.1 | 0.75 | 1.94 | 21 | 2.7 | 8.35 | 2 | 0.009 | 1.75 | 55018
Aug | 0.05 | 0.11 | 4 | 15 | 0.1 | 0.048 | 0.1 | 10 | 1 | 8.55 | 2 | 0.009 | 0.3 | 37299
Szept | 0.05 | 0.08 | 3 | 16 | 0.2 | 0.083 | 0.7 | 10 | 1 | 8.11 | 2 | 0.009 | 0.59 | 55767
Okt | 0.05 | 0.17 | 24 | 71 | 1.9 | 0.192 | 1.32 | 18 | 3.1 | 8.48 | 2 | 0.005 | 0.64 | 50751
Nov | 0.05 | 0.44 | 6 | 25 | 0.1 | 0.186 | 0.42 | 25 | 1 | 8.05 | 2 | 0.008 | 0.24 | 46489
Dec | 0.05 | 0.26 | 14 | 40 | 0.1 | 0.264 | 0.55 | 13 | 2.2 | 8.1 | 2 | 0.005 | 0.44 | 40539
619978

## 2023
Komponensek | Aktív klór | Ammónia-ammónium-nitrogén | Biokémiai oxigénigény (BOI5) | Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) | Fluorid | Mangán | Összes foszfor | Összes lebegő anyag | Összes nitrogén | pH (helyszíni mérés) | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | Szulfid | Vas | Tiszított víz mennyiség
Éves átlag | <0,05 | 0.19923 | 12.0769 | 35.8462 | 0.19231 | 0.325 | 1.1731 | 28.3077 | 4.4308 | 8.0115 | 2.0308 | 0.0076154 | 0.64785
Határérték | 2 | 5 | 25 | 75 | 2 | 2 | 5 | 50 | 25 | - | 5 | 0.01 | 10
Mértékegység | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | mg/l | m3
Hónapok | Az itt látható értékek, az adott hónap önellenőrzési napján mért értékek.
Jan. | 0.05 | 0.24 | 6 | 26 | 0.1 | 0.064 | 0.41 | 10 | 7.1 | 8.27 | 2 | 0.006 | 0.28 | 46324
Febr. | 0.05 | 0.08 | 8 | 33 | 0.1 | 0.56 | 0.33 | 10 | 2.3 | 7.7 | 2 | 0.003 | 0.42 | 48555
Márc | 0.05 | 0.08 | 11 | 39 | 0.2 | 0.113 | 0.51 | 10 | 2.4 | 7.86 | 2 | 0.008 | 0.58 | 43492
Ápr | 0.05 | 0.2 | 8 | 34 | 0.4 | 0.056 | 1.08 | 43 | 10.7 | 8.08 | 2 | 0.005 | 0.6 | 45789
Máj | 0.05 | 0.42 | 9 | 27 | 0.1 | 0.167 | 0.68 | 42 | 9.3 | 7.94 | 2 | 0.008 | 0.54 | 54561
Jún | 0.05 | 0.26 | 7 | 28 | 0.1 | 0.99 | 2.01 | 23 | 3 | 7.99 | 2 | 0.005 | 0.93 | 50333
Júl | 0.05 | 0.26 | 7 | 33 | 0.1 | 0.785 | 2.26 | 15 | 6 | 7.91 | 2 | 0.005 | 0.73 | 38460
Aug | 0.05 | 0.24 | 6 | 31 | 0.3 | 0.229 | 1.07 | 46 | 3.1 | 8.31 | 2 | 0.009 | 1.62 | 49715
Szept | 0.05 | 0.08 | 5 | 14 | 0.2 | 0.779 | 0.84 | 41 | 1 | 8.12 | 2 | 0.005 | 0.93 | 56225
Okt | 0.05 | 0.08 | 70 | 125 | 0.3 | 0.124 | 1.07 | 18 | 2.4 | 7.66 | 2 | 0.032 | 0.87 | 65418
Okt | 0.05 | 0.49 | 5 | 28 | 0.1 | 0.235 | 3.3 | 48 | 2.2 | 8.16 | 2 | 0.005 | 0.232
Nov | 0.05 | 0.08 | 6 | 23 | 0.1 | 0.088 | 1.17 | 27 | 1.5 | 8.38 | 2.4 | 0.005 | 0.32 | 63307
Dec | 0.05 | 0.08 | 9 | 25 | 0.4 | 0.035 | 0.52 | 35 | 6.6 | 7.77 | 2 | 0.003 | 0.37 | 58134