## Munka1
dátum |  | Reaktor 1. |  |  |  | Reaktor 2. |  |  |  | Reaktor 3. |  |  | Ülepedés |  | Dortmundi elfolyó |  | Átemelő akna
|  | pH | pH mért | Zn mg/l | Ni mg/L | pH | pH mért | Zn mg/l | Ni mg/L | pH | Zn mg/l | Ni mg/l | Dortmundi | Reaktor 3 | Zn mg/l | Ni mg/L | Zn mg/l | Ni mg/L | Megjegyzés/Intézkedés
2024-11-12 | de | 7.46 | 7.75 |  |  | 7.91 | 8.16 | [11 empty] | pH szabályzók kalibrálása,adagolók feltöltése
| du | 8.49 | 8.28 |  |  | 9.22 | 9.13 | [11 empty] | átfolyás indítása,2500-2500 l/h
| é | 9.13 | 9.08 |  |  | 9.36 | 9.26 | [11 empty] | beállítások ellenőrzése - minden OK
2024-11-13 | de | 8.53 | 8.11 | 1.232 | 0.4509 | 9.2 | 9.07 | 0.937 | 0.4337 | 8.88 | 1.598 | 0.529 | nincs iszap | 48 mm | 1.578 | 0.498 | 1.623 | 0.496 | (500 ml minta)
| du | 8.54 | 8.1 |  |  | 9.2 | 9.24 |  |  | 9.15 | [8 empty] | kalibrálás
| é | 8.5 | 8.24 |  |  | 9 | 9.17 |  |  | 9.13 | [8 empty] | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
2024-11-14 | de | 8.4 | 8.3 | 2.251 | 0.314 | 8.99 | 8.98 | 1.336 | 0.291 | 8.81 | 1.158 | 0.405 | nincs iszap | 48 mm | 1.214 | 0.398 | 1.498 | 0.368 | átfolyás emelése 3500-3500 l/h
| du | 8.8 | 8.71 |  |  | 9.17 | 9.28 |  |  | 9.14 | [8 empty] | ok
| é | 8.75 | 8.93 |  |  | 9 | 9.09 |  |  | 9.1 | [8 empty] | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
2024-11-15 | de | 9.17 | 9.52 | 0.889 | 0.517 | 9.29 | 9.46 | 1.068 | 0.492 | 8.92 | 1.334 | 0.217 | nincs iszap | 50 mm | 1.411 | 0.254 | 1.453 | 0.327 | átfolyás emelése 4000-4000 l/h
| du | 9.46 | 9.61 |  |  | 8.95 | 9.13 |  |  | 8.99 | [8 empty] | ok
| é | 9.54 | 9.27 |  |  | 9.35 | 9.47 |  |  | 9.27 | [8 empty] | Öt-tíz db kb. 8-10 cm átmérőjü iszap felúszás a dortmundi ülepítő tetején.
2024-11-16 | de | 8.64 | 8.68 | 3.058 | 0.178 | 9.14 | 9.23 | 1.216 | 0.117 | 9.02 | 1.771 | 0.381 | nincs iszap | 48 mm | 1.628 | 0.408 | 1.611 | 0.453 | flokuláló adagolás csökkentése ( 25 %),csapadék rendben
| du | 8.74 | 8.47 |  |  | 8.94 | 9.07 |  |  | 8.96 | [8 empty] | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| é | 9.1 | 9.26 |  |  | 9 | 9.15 |  |  | 9.07
2024-11-18 | de | 8.79 | 8.7 | 1.991 | 0.528 | 8.99 | 9.16 | 1.654 | 0.389 | 8.87 | 1.514 | 0.247 | nincs iszap | 50 mm | 1.642 | 0.236 | 1.536 | 0.374 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.36 | 8.37 |  |  | 8.92 | 8.95 |  |  | 8.93
| é | 8.52 | 8.57 |  |  | 9.12 | 9.02 |  |  | 9
2024-11-19 | de | 8.82 | 8.81 | 1.526 | 0.496 | 9.16 | 9.2 | 1.567 | 0.441 | 9.01 | 1.487 | 0.415 | nincs iszap | 50mm | 1.503 | 0.399 | 1.365 | 0.369 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.73 | 8.5 |  |  | 9.04 | 9.06 |  |  | 9.1
| é | 8.56 | 8.66 |  |  | 9.07 | 9.1 |  |  | 9.05
2024-11-20 | de | 8.37 | 8.42 | 1.942 | 0.387 | 9.2 | 9.14 | 0.756 | 0.13 | 9.19 | 0.959 | 0.21 | nincs iszap | 48 mm | 0.972 | 0.24 | 1.002 | 0.34 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.16 | 9.2 |  |  | 9 | 9.25 |  |  | 9.23
| é | 8.76 | 8.81 |  |  | 9.03 | 9.06 |  |  | 9.05
2024-11-21 | de | 8.83 | 9.19 | 0.856 | 0.227 | 9.14 | 9.22 | 0.742 | 0.241 | 9.19 | 0.761 | 0.237 | nincs iszap | 50 mm | 0.824 | 0.203 | 0.845 | 0.227 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.61 | 8.9 |  |  | 8.93 | 9 |  |  | 9.03
| é | 8.93 | 9.78 |  |  | 9.16 | 9.49 |  |  | 9.35
2024-11-22 | de | 8.9 | 9.21 | 1.354 | 0.334 | 9.2 | 9.43 | 0.857 | 0.312 | 9.3 | 0.952 | 0.361 | nincs iszap | 50 mm | 1.181 | 0.178 | 1.091 | 0.204 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9 | 9.12 |  |  | 8.92 | 8.99 |  |  | 9.21
| é | 9.01 | 9.08 |  |  | 9.08 | 9.36 |  |  | 9.38
2024.11.23. | de | 8.85 | 8.91 | 2.251 | 0.247 | 9.15 | 9.35 | 1.774 | 0.258 | 9.33 | 1.349 | 0.251 |  |  | 1.558 | 0.313 | 1.508 | 0.299 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás. Iszap elvétel növelés! 50 s szünet 10 s elvét!
| du | 8.78 | 8.84 |  |  | 9.14 | 9.38 |  |  | 9.5 |  |  | nincs iszap | 50 mm |  |  |  |  | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| é | 8.75 | 8.87 |  |  | 9.17 | 9.47 |  |  | 9.5
2024-11-25 | de | 9.1 | 9.19 | 1.005 | 0.3369 | 9.16 | 9.53 | 0.6743 | 0.3388 | 9.42 | 0.7681 | 0.329 | nincs iszap | 48 mm | 1.62 | 0.3424 | 1.574 | 0.328 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.02 | 9.15 |  |  | 9 | 9.4 |  |  | 9.42 | [8 empty] | pH szabályzók kalibrálása ( R1,R2)
| é | 9.07 | 9.26 |  |  | 8.98 | 9.38 |  |  | 9.42
2024-11-26 | de | 8.83 | 8.71 | 1.678 | 0.569 | 9.04 | 9.42 | 1.935 | 0.514 | 9.47 | 1.476 | 0.402 | nincs iszap | 50 mm | 1.55 | 0.436 | 1.546 | 0.422 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.74 | 8.55 |  |  | 9.16 | 9.07 |  |  | 8.97
| é | 9.07 | 8.9 |  |  | 9.17 | 9.17 |  |  | 9.06
2024-11-27 | de | 9.28 | 9.09 | 1.678 | 0.7697 | 9.12 | 9.12 | 1.833 | 1.068 | 9.04 | 1.476 | 0.6079 | nincs iszap | 46 mm | 2.358 | 1.269 | 1.894 | 0.506 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.74 | 8.55 |  |  | 9.16 | 9.07 |  |  | 8.97
| é | 8.75 | 8.43 |  |  | 9.15 | 9.07 |  |  | 9.11
2024-11-28 | de | 9.01 | 8.86 | 1.058 | 0.214 | 9.07 | 8.98 | 1.147 | 0.284 | 9.05 | 1.336 | 0.471 | nincs iszap | 48 mm | 1.417 | 0.415 | 1.336 | 0.391 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.7 | 8.51 |  |  | 9.04 | 8.86 |  |  | 8.95
| é | 8.78 | 8.63 |  |  | 9.07 | 8.87 |  |  | 8.96
2024-11-29 | de | 8.89 | 8.67 | 2.658 | 0.584 | 9.1 | 8.83 | 1.858 | 0.341 | 8.93 | 1.772 | 0.305 | nincs iszap | 48 mm | 1.668 | 0.405 | 1.599 | 0.378 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.74 | 8.89 |  |  | 9.3 | 9.05 |  |  | 9.04
| é | 8.86 | 8.83 |  |  | 9.07 | 8.74 |  |  | 8.85
2024-11-30 | de | 9.1 | 8.97 | 1.502 | 0.156 | 9.28 | 8.99 | 1.285 | 0.203 | 9.03 | 1.694 | 0.391 | nincs iszap | 50 mm | 1.729 | 0.386 | 1.667 | 0.31
| du | 8.63 | 8.61 |  |  | 9 | 9.1 |  |  | 8.88 | [8 empty] | R1 , R2 PH mérő kalibrálás
| é | 8.93 | 8.8 |  |  | 9.13 | 9.16 |  |  | 9.26
2024-12-02 | de | 9.03 | 8.84 | 0.947 | 0.113 | 9.19 | 9.16 | 0.881 | 0.174 | 9.03 | 0.944 | 0.205 | nincs iszap | 46 mm | 1.341 | 0.242 | 1.294 | 0.294 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.32 | 9.24 |  |  | 9.1 | 9.1 |  |  | 9.08
| é | 9.3 | 9.26 |  |  | 9.21 | 9.23 |  |  | 9.23
2024-12-03 | de | 8.55 | 8.53 | 2.256 | 0.513 | 9.05 | 9.04 | 0.869 | 0.115 | 9.1 | 1.094 | 0.21 | nincs iszap | 48 mm | 1.564 | 0.417 | 1.474 | 0.396 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.93 | 8.92 |  |  | 9.14 | 9.14 |  |  | 9.12
| é | 8.9 | 8.95 |  |  | 9.26 | 9.23 |  |  | 9.09
2024-12-04 | de | 9.11 | 9.08 | 1.361 | 0.312 | 9.13 | 9.17 | 1.309 | 0.448 | 9.22 | 1.724 | 0.406 | nincs iszap | 48 mm | 1.375 | 0.289 | 1.291 | 0.285 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.23 | 9.22 |  |  | 9.05 | 9.1 |  |  | 9.12
| é | 9.11 | 9.12 |  |  | 9.04 | 9.1 |  |  | 9.19
2024-12-05 | de | 8.95 | 8.85 | 1.852 | 0.471 | 9.03 | 9.09 | 1.661 | 0.287 | 9.18 | 1.471 | 0.305 | nincs iszap | 50 mm | 1.559 | 0.391 | 1.478 | 0.367 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.08 | 8.98 |  |  | 9.11 | 9.18 |  |  | 9.27
| é | 8.82 | 8.8 |  |  | 9.21 | 9.27 |  |  | 9.27
2024-12-06 | de | 9.11 | 8.92 | 1.068 | 0.205 | 9.17 | 9.18 | 0.914 | 0.306 | 9.25 | 1.038 | 0.281 | nincs iszap | 50 mm | 1.184 | 0.261 | 1.225 | 0.197 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.51 | 8.31 |  |  | 9.19 | 9.2 |  |  | 9.37
| é | 9.29 | 9.08 |  |  | 9.3 | 9.38 |  |  | 9.39
2024-12-07 | de | 8.5 | 8.26 | 3.154 | 0.614 | 9.06 | 9.09 | 1.825 | 0.448 | 9.34 | 1.286 | 0.383 | nincs iszap | 48 mm | 1.206 | 0.332 | 1.142 | 0.292 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
du
é
2024-12-09 | de | 9.14 | 9.33 | 1.261 | 0.416 | 9.35 | 9.29 | 1.528 | 0.344 | 9.32 | 1.501 | 0.158 | nincs iszap | 46 mm | 1.406 | 0.188 | 1.284 | 0.166 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.42 | 8.59 |  |  | 9.28 | 9.18 |  |  | 9.39 | [8 empty] | pH szabályzók kalibrálása ( R1,R2)
| é | 8.51 | 8.37 |  |  | 9.03 | 9.2 |  |  | 9.24
2024-12-10 | de | 8.67 | 8.48 | 2.815 | 0.339 | 9.22 | 9.25 | 1.054 | 0.291 | 9.38 | 1.208 | 0.364 | nincs iszap | 48 mm | 1.288 | 0.407 | 1.193 | 0.321 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.32 | 8.37 |  |  | 9.32 | 9.34 |  |  | 9.4
| é | 7.58 | 7.63 |  |  | 9.11 | 9 |  |  | 9.23
2024-12-11 | de | 8.71 | 8.34 | 1.847 | 0.147 | 9.37 | 9.54 | 0.881 | 0.113 | 9.41 | 0.905 | 0.207 | nincs iszap | 48 mm | 1.005 | 0.241 | 1.072 | 0.288 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.75 | 8.47 |  |  | 9.37 | 9.33 |  |  | 9.35
| é | 8.81 | 8.63 |  |  | 9.43 | 9.48 |  |  | 9.45
2024-12-12 | de | 8.79 | 8.52 | 1.768 | 0.357 | 9.2 | 9.34 | 1.069 | 0.211 | 9.37 | 1.289 | 0.333 | nincs iszap | 48 mm | 1.1632 | 0.294 | 1.197 | 0.261 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.02 | 9.12 |  |  | 9.16 | 9.56 |  |  | 9.48
| é | 8.6 | 8.55 |  |  | 9.09 | 9.12 |  |  | 9.23
2024-12-13 | de | 8.75 | 8.7 | 1.66 | 0.151 | 9.11 | 9.16 | 1.215 | 0.113 | 9.27 | 1.366 | 0.121 | nincs iszap | 50 mm | 1.0894 | 0.2847 | 1.102 | 0.2713 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.91 | 8.84 |  |  | 9.21 | 9.36 |  |  | 9.34
| é | 8.51 | 8.32 |  |  | 9.02 | 9.06 |  |  | 9.25
2024-12-14 | de | 8.9 | 9.05 | 1.069 | 0.399 | 9.22 | 9.45 | 1.554 | 0.417 | 9.38 | 1.618 | 0.426 | nincs iszap | 48 mm | 1.1282 | 0.2645 | 1.1422 | 0.2613 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
du
é
2024-12-16 | de | 8.92 | 8.93 | 1.974 | 0.357 | 9.05 | 9.12 | 1.258 | 0.334 | 9.16 | 1.066 | 0.302 | nincs iszap | 48 mm | 1.138 | 0.2026 | 1.491 | 0.1549 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs (keveredik)
| du | 9.12 | 8.91 |  |  | 9.11 | 8.97 |  |  | 8.94 | [8 empty] | pH szabályzók kalibrálása ( R1,R2)
| é | 9.04 | 8.96 |  |  | 9.25 | 9.2 |  |  | 9.03
2024-12-17 | de | 8.47 | 8.56 | 2.594 | 0.771 | 9.03 | 8.9 | 1.842 | 0.447 | 9.01 | 1.702 | 0.404 | nincs iszap | 48 mm | 1.578 | 0.394 | 1.515 | 0.384 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.74 | 8.68 |  |  | 9.1 | 8.98 |  |  | 9
| é | 9.18 | 9.29 |  |  | 9.28 | 9.18 |  |  | 9.06
2024-12-18 | de | 9.19 | 9.3 | 1.647 | 0.294 | 9.15 | 9.04 | 1.702 | 0.315 | 9.05 | 1.662 | 0.338 | nincs iszap | 50 mm | 1.694 | 0.327 | 1.597 | 0.306 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.85 | 8.66 |  |  | 9.11 | 8.96 |  |  | 9.06
| é | 8.6 | 8.46 |  |  | 9.17 | 9.01 |  |  | 9.13
2024-12-19 | de | [17 empty] | Dortmundi ülepítő ürítés.
du
é
2025-01-06 | de | 8.51 | 8.04 | 2.487 | 0.01 | 9.02 | 8.98 | 1.688 | 0.114 | 9.1
| du | 9.6 | 9.74 | 1.694 | 0.117 | 9.12 | 9.28 | 1.898 | 0.16 | 9.4 | 1.774 | 0.168 | nincs iszap | 44 mm | 1.791 | 0.158 | 1.747 | 0.166 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| é | 8.55 | 8.4 |  |  | 9.22 | 9.1 |  |  | 9.27
2025-01-07 | de | 8.81 | 8.53 | 1.587 | 0.218 | 9.34 | 9.2 | 1.663 | 0.187 | 9.27 | 1.524 | 0.2241 | nincs iszap | 48 mm | 1.5102 | 0.2147 | 1.4975 | 0.2311
| du | 9.16 | 9.3 |  |  | 9.17 | 9.26 |  |  | 9.17
| é | 9.02 | 8.91 |  |  | 9.12 | 9.15 |  |  | 9.16
2025-01-08 | de | 8.55 | 8.58 | 2.035 | 0.316 | 9.16 | 9.16 | 1.058 | 0.365 | 9.08 | 0.8876 | 0.3927 | nincs iszap | 48 mm | 0.9245 | 0.3568 | 0.9258 | 0.3548 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.43 | 8.48 |  |  | 9.01 | 8.85 |  |  | 9.15
| é | 9.22 | 9.17 |  |  | 9.57 | 9.69 |  |  | 9.57
2025-01-09 | de | 8.95 | 8.99 | 1.884 | 0.301 | 9.1 | 9.35 | 1.447 | 0.264 | 9.39 | 1.1236 | 0.2122 | nincs iszap | 46 mm | 1.7542 | 0.3328 | 1.6957 | 0.3178 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.4 | 8.45 |  |  | 9.12 | 8.92 |  |  | 9.35
| é | 8.56 | 8.28 |  |  | 9.45 | 9.73 |  |  | 9.54
2025-01-10 | de | 8.83 | 8.77 | 2.215 | 0.405 | 9.02 | 9.09 | 1.394 | 0.394 | 9.31 | 1.3662 | 0.3798 | nincs iszap | 48mm | 1.2863 | 0.3511 | 1.1981 | 0.2974 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.72 | 8.61 |  |  | 9.03 | 8.92 |  |  | 9.06
| é | 8.87 | 9.21 |  |  | 9.13 | 9.03 |  |  | 9.2
2025-01-11 | de | 8.5 | 8.2 | 3.215 | 0.369 | 9.51 | 9.63 | 1.219 | 0.725 | 9.28 | 1.0125 | 0.4152 | nincs iszap | 45 mm | 1.1178 | 0.2754 | 1.0845 | 0.3947 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.59 | 8.54 |  |  | 9.23 | 9.19 |  |  | 9.33 | [8 empty] | pH szabályzók kalibrálása ( R1,R2)
| é | 8.65 | 8.7 |  |  | 9.13 | 8.98 |  |  | 9.15
2025-01-12 | de
du
| é | 8.65 | 8.7 |  |  | 9.13 | 8.98 |  |  | 9.15
2025-01-13 | de | 9.19 | 9.22 | 1.048 | 0.287 | 9.17 | 9.1 | 1.189 | 0.254 | 9.18 | 1.147 | 0.237 | nincs iszap | 46 mm | 1.208 | 0.2553 | 1.047 | 0.215 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.88 | 7.79 |  |  | 9.37 | 9.48 |  |  | 9.42
| é | 8.26 | 8.02 |  |  | 9.04 | 8.82 |  |  | 9.06
2025-01-14 | de | 8.28 | 8.08 | 2.471 | 0.251 | 9.12 | 8.94 | 1.285 | 0.294 | 9.26 | 1.211 | 0.221 | nincs iszap | 44 mm | 1.171 | 0.299 | 1.302 | 0.159 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.79 | 8.48 |  |  | 9.24 | 9.23 |  |  | 9.39
| é | 8.53 | 8.75 |  |  | 9.23 | 9.15 |  |  | 9.39
2025-01-15 | de | 8.9 | 8.72 | 1.883 | 0.358 | 9.33 | 9.39 | 1.443 | 0.414 | 9.44 | 1.317 | 0.427 | nincs iszap | 46 mm | 1.117 | 0.502 | 1.182 | 0.454 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.18 | 9.21 |  |  | 9.34 | 9.57 |  |  | 9.57
| é | 8.88 | 8.91 |  |  | 9.36 | 9.38 |  |  | 9.44
2025-01-16 | de | 9.1 | 8.86 | 1.557 | 0.415 | 9.22 | 9.26 | 1.316 | 0.391 | 9.48 | 1.442 | 0.422 | nincs iszap | 48 mm | 1.283 | 0.438 | 1.221 | 0.406 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.75 | 8.49 |  |  | 9.01 | 8.9 |  |  | 9.06
| é | 8.35 | 8.39 |  |  | 9.05 | 8.9 |  |  | 9.27
2025-01-17 | de | 9.03 | 9.2 | 1.252 | 0.364 | 9.3 | 9.28 | 1.117 | 0.291 | 9.42 | 1.306 | 0.341 | nincs iszap | 46 mm | 1.408 | 0.315 | 1.557 | 0.297 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.87 | 9.06 |  |  | 9.34 | 9.17 |  |  | 9.41
| é | 8.36 | 8.28 |  |  | 9.53 | 9.62 |  |  | 9.28
2025-01-18 | de | 9.02 | 9.07 | 0.955 | 0.117 | 9.09 | 9.18 | 1.025 | 0.143 | 9.26 | 1.127 | 0.188 | nincs iszap | 46 mm | 1.271 | 0.244 | 1.514 | 0.301 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
du
é
2025-01-19 | de
du
é
2025-01-20 | de | 9.42 | 9.38 | 1.663 | 0.361 | 9.47 | 9.36 | 1.702 | 0.328 | 9.25 | 1.565 | 0.244 | nincs iszap | 48 mm | 1.471 | 0.388 | 1.747 | 0.413 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.35 | 9.41 |  |  | 9.24 | 9.16 |  |  | 9.38
| é | 8.74 | 8.55 |  |  | 9.39 | 9.51 |  |  | 9.02
2025-01-21 | de | 9.02 | 9.22 | 1.511 | 0.219 | 9.2 | 9.02 | 1.408 | 0.177 | 9.37 | 1.679 | 0.205 | nincs iszap | 46 mm | 1.748 | 0.228 | 1.618 | 0.191 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.9 | 8.78 |  |  | 9.27 | 9.47 |  |  | 9.23 | [8 empty] | Reaktor1 ph mérő kalibrálás
| é | 8.92 | 8.83 |  |  | 9.31 | 9.61 |  |  | 9.45
2025-01-22 | de | 9.01 | 9.02 | 1.089 | 0.442 | 9.11 | 8.74 | 1.917 | 0.483 | 9.1 | 1.871 | 0.501 | nincs iszap | 48 mm | 1.939 | 0.473 | 1.806 | 0.391 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.94 | 8.85 |  |  | 9.26 | 8.59 |  |  | 9.01 | [8 empty] | Reaktor2 ph mérő kalibrálás
| é | 9.35 | 9.21 |  |  | 9.35 | 9.3 |  |  | 9.3
2025-01-23 | de | 8.73 | 8.7 | 2.251 | 0.714 | 9.04 | 8.98 | 1.714 | 0.357 | 9.05 | 1.663 | 0.319 | nincs iszap | 46 mm | 1.692 | 0.338 | 1.702 | 0.355 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.79 | 8.7 |  |  | 9.25 | 9.16 |  |  | 9.12
| é | 9.1 | 9.06 |  |  | 9.18 | 9.08 |  |  | 9.07
2025-01-24 | de | 8.88 | 9.05 | 1.471 | 0.227 | 9.44 | 9.41 | 1.058 | 0.201 | 9.19 | 1.416 | 0.177 | nincs iszap | 48 mm | 1.515 | 0.206 | 1.557 | 0.246 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.99 | 9 |  |  | 9.32 | 9.23 |  |  | 9.08
| é | 8.9 | 8.92 |  |  | 9.04 | 9 |  |  | 9.07
2025-01-25 | de | 8.75 | 8.95 | 2.894 | 0.678 | 9.04 | 9.02 | 1.755 | 0.491 | 9.11 | 1.681 | 0.448 | nincs iszap | 46 mm | 1.717 | 0.416 | 1.603 | 0.397 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | [17 empty] | pH szabályzók kalibrálása ( R1,R2)
é
2025-01-26 | de
du
| é | 8.46 | 8.35 |  |  | 9.16 | 9.06 |  |  | 9.1
2025-01-27 | de | 8.89 | 8.77 | 2.617 | 0.503 | 9.04 | 8.93 | 1.886 | 0.384 | 9.02 | 1.703 | 0.297 | nincs iszap | 48 mm | 1.496 | 0.334 | 1.574 | 0.349 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.38 | 8.45 |  |  | 9 | 8.94 |  |  | 9
| é | 8.98 | 8.72 |  |  | 9.1 | 8.98 |  |  | 9.04
2025-01-28 | de | 8.51 | 8.36 | 3.514 | 0.414 | 9.37 | 9.24 | 1.457 | 0.294 | 9.2 | 1.388 | 0.256 | nincs iszap | 48 mm | 1.304 | 0.217 | 1.228 | 0.208 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.69 | 8.5 |  |  | 9.14 | 8.96 |  |  | 9.09
| é | 8.84 | 8.7 |  |  | 9.17 | 9.04 |  |  | 9.05 | [8 empty] | Reaktor1 ph mérő kalibrálás
2025-01-29 | de | 8.91 | 8.73 | 2.251 | 0.525 | 9.2 | 9.06 | 1.024 | 0.306 | 9.11 | 1.248 | 0.284 | iszap felúszás | 46 mm | 1.547 | 0.339 | 1.498 | 0.313 | Flokuláló adagolás 42%-35% iszap felúszás miatt.
| du | 8.75 | 8.34 |  |  | 9.2 | 9.03 |  |  | 9.09 | [8 empty] | Reaktor1 ph mérő kalibrálás
| é | 8.46 | 8.66 |  |  | 9.16 | 9.07 |  |  | 9.14
2025-01-30 | de | 8.52 | 8.22 | 3.664 | 1.251 | 8.89 | 9.02 | 1.787 | 0.593 | 9.06 | 1.843 | 0.501 | nincs iszap | 48 mm | 1.769 | 0.483 | 1.882 | 0.457 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.76 | 8.24 |  |  | 9.32 | 9.28 |  |  | 9.2 | [8 empty] | Reaktor1 ph mérő kalibrálás
| é | 8.93 | 8.83 |  |  | 9.17 | 9.1 |  |  | 9.15
2025-01-31 | de | 9.21 | 9.16 | 0.914 | 0.214 | 9.34 | 9.32 | 0.776 | 0.135 | 9.35 | 1.219 | 0.188 | iszap felúszás | 48 mm | 1.419 | 0.388 | 1.502 | 0.416 | Dortmundi 2 ülepítőn iszap felúszás .
| du | 8.88 | 8.67 |  |  | 9.08 | 9.02 |  |  | 9.2 | [8 empty] | Flokuláló adagolás 35%-30% iszap felúszás miatt.
| é | 8.79 | 8.52 |  |  | 9.35 | 9.39 |  |  | 9.22
2025-02-01 | de | 9.2 | 9.04 | 1.315 | 0.371 | 9.01 | 8.93 | 1.212 | 0.254 | 9.12 | 1.117 | 0.236 | nincs iszap | 46 mm | 1.061 | 0.197 | 1.105 | 0.128
| du | 8.48 | 8.66 |  |  | 9.14 | 9.04 |  |  | 9.23 | [8 empty] | Dortmundi 2 ülepítő leürítés .
| é | [17 empty] | Flokuláló 25 % -al meghigítva .
2025-02-02 | de
du
| é | 9.05 | 9.15 |  |  | 9.23 | 9.31 |  |  | 9.3
2025-02-03 | de | 9.8 | 9.7 | 1.776 | 0.362 | 9.07 | 9.16 | 1.941 | 0.453 | 9.09 | 2.024 | 0.526 | nincs iszap | 46 mm | 1.902 | 0.444 | 1.871 | 0.427 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.75 | 8.19 |  |  | 9.12 | 8.94 |  |  | 9.16 | [8 empty] | Reaktor1 ph mérő kalibrálás
| é | 8.91 | 9.15 |  |  | 9.03 | 8.94 |  |  | 9.05
2025-02-04 | de | 8.34 | 8.32 | 3.058 | 0.664 | 9.05 | 8.92 | 1.849 | 0.397 | 9.04 | 1.713 | 0.439 | nincs iszap | 48mm | 1.613 | 0.354 | 1.668 | 0.315 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.62 | 8.62 |  |  | 9.17 | 9.05 |  |  | 9.19
| é | 8.43 | 8.3 |  |  | 9.02 | 8.94 |  |  | 8.91
2025-02-05 | de | 9.42 | 9.39 | 0.886 | 0.254 | 9.17 | 9.14 | 0.969 | 0.358 | 9.15 | 1.117 | 0.224 | nincs iszap | 46 mm | 0.897 | 0.112 | 1.205 | 0.089 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.61 | 8.63 |  |  | 9.16 | 9.03 |  |  | 9.19 | [8 empty] | Flokuláló bekeverés 620 l víz-0,5 l Nalco
| é | 8.84 | 9 |  |  | 9.02 | 8.98 |  |  | 9.11
2025-02-06 | de | 8.8 | 8.72 | 2.285 | 0.668 | 9.14 | 9.15 | 1.546 | 0.471 | 9.12 | 1.608 | 0.414 | nincs iszap | 46 mm | 1.528 | 0.381 | 1.515 | 0.309 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.63 | 8.5 |  |  | 9.15 | 9 |  |  | 9.19
| é | 8.99 | 8.87 |  |  | 9.14 | 9.1 |  |  | 9.21
2025-02-07 | de | 8.62 | 8.58 | 2.086 | 0.6421 | 9.12 | 8.95 | 1.532 | 0.4865 | 9.96 | 1.2 | 0.4134 | nincs iszap | 48 mm | 1.348 | 0.4258 | 1.703 | 0.4871 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.82 | 9.01 |  |  | 9.07 | 8.94 |  |  | 9.11
| é | 9.03 | 9 |  |  | 9.11 | 9.07 |  |  | 9.2
2025-02-08 | de | 8.74 | 8.52 | 2.135 | 0.5542 | 9.1 | 8.79 | 1.496 | 0.4756 | 8.67 | 1.227 | 0.4511 | nincs iszap | 50 mm | 1.429 | 0.4563 | 1.658 | 0.4682 | Reaktor 1,2 pH mérő kalibrálás
| du | 8.6 | 8.52 |  |  | 9 | 8.81 |  |  | 8.77
é
2025-02-10 | de | 8.6 | 8.4 | 1.965 | 0.6023 | 8.78 | 8.66 | 1.742 | 0.4251 | 8.8 | 0.706 | 0.3668 | nincs iszap | 46 mm | 1.586 | 0.4909 | 1.945 | 0.3017 | Reaktor 1,2 pH mérő kalibrálás
| du | 8.97 | 8.98 |  |  | 9.07 | 8.92 |  |  | 8.73
| é | 8.89 | 8.83 |  |  | 9.19 | 9.04 |  |  | 8.76
2025-02-11 | de | 8.93 | 8.71 | 2.258 | 0.814 | 9.06 | 8.68 | 1.884 | 0.515 | 8.69 | 1.747 | 0.497 | nincs iszap | 48 mm | 1.803 | 0.503 | 1.667 | 0.508 | Reaktor 2 pH mérő kalibrálás
| du | 8.5 | 8.6 |  |  | 9.07 | 8.81 |  |  | 8.7
| é | 9.03 | 8.95 |  |  | 9.05 | 8.87 |  |  | 8.75
2025-02-12 | de | 9.09 | 9.05 | 1.257 | 0.334 | 9.11 | 8.7 | 1.945 | 0.408 | 8.77 | 1.887 | 0.426 | nincs iszap | 46 mm | 1.781 | 0.416 | 1.629 | 0.384 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.91 | 9.04 |  |  | 9.07 | 8.77 |  |  | 8.63
| é | 8.98 | 8.81 |  |  | 9.01 | 8.91 |  |  | 8.86
2025-02-13 | de | 8.93 | 8.87 | 1.257 | 0.247 | 9.11 | 9.11 | 1.613 | 0.356 | 9.13 | 1.219 | 0.337 | nincs iszap | 48 mm | 1.358 | 0.294 | 1.328 | 0.306 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.4 | 8.41 |  |  | 9.04 | 8.83 |  |  | 8.86
| é | 8.62 | 8.68 |  |  | 9.16 | 9.07 |  |  | 8.9
2025-02-14 | de | 8.91 | 8.85 | 2.655 | 0.515 | 9.32 | 9.04 | 2.064 | 0.714 | 8.9 | 2.204 | 0.661 | nincs iszap | 52 mm | 2.114 | 0.525 | 2.158 | 0.551 | Iszapfelúszás nincs.Dortmundi 1 ülepítőben az iszapszint magas. Az iszapszivattyú tiszta vizet szed. Iszapelvétel növelés.
| du | 8.63 | 8.84 |  |  | 9.04 | 8.86 |  |  | 8.97
| é | 8.77 | 8.76 |  |  | 9.02 | 8.84 |  |  | 8.84
2025-02-15 | de | 8.87 | 8.76 | 2.874 | 0.508 | 9.4 | 9.21 | 1.894 | 0.424 | 8.97 | 1.806 | 0.526 | nincs iszap | 52 mm | 1.761 | 0.489 | 1.853 | 0.49
du
é
2025-02-16 | de
| du | [17 empty] | Dortmundi1 ülepítő tisztítás!
| é | 8.78 | 8.53 |  |  | 9.29 | 9.06 |  |  | 8.94
2025-02-17 | de | 9.29 | 9.42 | 1.052 | 0.214 | 9.14 | 8.83 | 1.035 | 0.225 | 8.94 | 0.925 | 0.158 | nincs iszap | 48 mm | 1.516 | 0.334 | 1.622 | 0.358 | Reaktor 2 pH mérő kalibrálás
| du | 8.51 | 8.35 |  |  | 9.14 | 9.02 |  |  | 8.95
| é | 915 | 9.07 |  |  | 9.3 | 9.04 |  |  | 8.93
2025-02-18 | de | 9.06 | 9.03 | 0.847 | 0.188 | 9.12 | 9.01 | 0.816 | 0.209 | 9.01 | 1.177 | 0.206 | nincs iszap | 52 mm | 1.252 | 0.216 | 1.206 | 0.194 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.97 | 8.98 |  |  | 9.07 | 9.05 |  |  | 9.06
| é | 8.88 | 8.94 |  |  | 9.03 | 9.19 |  |  | 9.33
2025-02-19 | de | 9.13 | 9.03 | 0.789 | 0.196 | 9.04 | 9.25 | 0.815 | 0.221 | 9.38 | 0.906 | 0.219 | nincs iszap | 52 mm | 0.806 | 0.187 | 0.774 | 0.156 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.9 | 8.77 |  |  | 9.1 | 9.31 |  |  | 9.39
| é | 7.62 | 7.61 |  |  | 8.82 | 9.04 |  |  | 9.45
2025-02-20 | de | 8.94 | 8.8 | 1.158 | 0.258 | 9.05 | 7.95 | 1.294 | 0.284 | 8.78 | 1.317 | 0.194 | nincs iszap | 52 mm | 1.264 | 0.223 | 1.369 | 0.229 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.84 | 8.76 |  |  | 9.13 | 8.79 |  |  | 8.87
| é | 8.68 | 8.57 |  |  | 9.13 | 8.79 |  |  | 8.98
2025-02-21 | de | 8.14 | 8.01 | 2.069 | 0.614 | 9.26 | 8.85 | 1.944 | 0.516 | 8.86 | 1.861 | 0.447 | nincs iszap | 48 mm | 1.758 | 0.441 | 1.688 | 0.398
| du | 8.9 | 8.88 |  |  | 9.3 | 9.11 |  |  | 9.25 | [8 empty] | R2 ph szonda és kábel csere !
| é | 7.38 | 7.43 |  |  | 9.21 | 8.94 |  |  | 8.91 | [8 empty] | D1 . D2 kevés iszappehely. R3 iszappehely nem megfelelő.Flokuláló adagolás 32%-ról 35 %
2025-02-22 | de | 8.93 | 8.91 |  |  | 9.16 | 8.92 |  |  | 9
du
é
2025-02-23 | de
du
| é | 8.9 | 8.91 |  |  | 9.09 | 8.88 |  |  | 8.83
2025-02-24 | de | 9.36 | 9.28 | 0.887 | 0.158 | 9.29 | 9.07 | 0.958 | 0.258 | 8.96 | 0.794 | 0.147 | nincs iszap | 48 mm | 1.209 | 0.223 | 1.174 | 0.217 | D1 . D2 kevés iszappehely. R3 iszappehely nem megfelelő.
| du | 8.26 | 8.4 |  |  | 9.01 | 8.74 |  |  | 8.91 | [8 empty] | Flokuláló adagolás 35%-ről 38 %
| é | 9.01 | 9.1 |  |  | 9.26 | 9.08 |  |  | 9.08
2025-02-25 | de | 8.42 | 8.51 | 3.258 | 0.697 | 9.25 | 9.08 | 1.587 | 0.388 | 9.03 | 1.692 | 0.412 | nincs iszap | 52 mm | 1.558 | 0.453 | 1.608 | 0.428 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.99 | 9.27 |  |  | 9.17 | 8.95 |  |  | 8.95
| é | 8.97 | 9.29 |  |  | 9.11 | 8.95 |  |  | 8.99
2025-02-26 | de | 8.76 | 8.51 | 2.691 | 0.588 | 9.14 | 8.9 | 1.568 | 0.414 | 8.89 | 1.473 | 0.458 |  | 52 mm | 1.408 | 0.403 | 1.433 | 0.416 | D1 . D2 kevés iszappehely. R3 iszappehely nem megfelelő.
| du | 8.83 | 8.77 |  |  | 9.06 | 8.83 |  |  | 8.88
| é | 8.71 | 8.61 |  |  | 9.11 | 8.94 |  |  | 8.9
2025-02-27 | de | 9.04 | 9.28 | 1.582 | 0.535 | 9.14 | 9.02 | 1.544 | 0.531 | 8.94 | 1.368 | 0.506 | nincs iszap | 54 mm | 1.241 | 0.531 | 1.245 | 0.512 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.03 | 9.29 |  |  | 9.15 | 9.01 |  |  | 8.94
| é | 8.52 | 8.61 |  |  | 9.12 | 9 |  |  | 8.9
2025-02-28 | de | 8.9 | 9.03 | 1.772 | 0.488 | 9.13 | 8.97 | 1.612 | 0.502 | 8.78 | 1.594 | 0.472 | nincs iszap | 52 mm | 1.706 | 0.447 | 1.739 | 0.478 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 9.07 | 9.37 |  |  | 9.2 | 9.39 |  |  | 9.18
| é | 8.27 | 8.19 |  |  | 9.19 | 9.08 |  |  | 9.12
2025-03-01 | de | 8.68 | 8.42 | 2.684 | 0.571 | 9.18 | 9.13 | 1.548 | 0.493 | 9.13 | 1.316 | 0.467 | nincs iszap | 48 mm | 1.394 | 0.579 | 1.03 | 0.447 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
du
é
2025-03-02 | de
du
| é | 8.47 | 8.33 |  |  | 8.94 | 8.82 |  |  | 8.8
2025-03-03 | de | 8.54 | 8.64 | 2.941 | 0.674 | 9.05 | 8.86 | 1.359 | 0.416 | 8.87 | 1.458 | 0.402 | nincs iszap | 48 mm | 1.581 | 0.433 | 1.529 | 0.494 | Dortmundi ülepítőn iszap felúszás nincs.
| du | 8.36 | 8.37 |  |  | 9 | 8.89 |  |  | 8.86
| é | 9.1 | 9.12 |  |  | 9.02 | 8.96 |  |  | 8.95 | [8 empty] | F8 sor zsírt1 öbl , savas1 öblítő , horg1 öbl leengedés
2025-03-04 | de | 8.88 | 8.89 | 1.945 | 0.506 | 9.04 | 8.79 | 1.548 | 0.361 | 8.5 | 1.609 | 0.336 | nincs iszap | 52 mm | 1.787 | 0.456 | 1.803 | 0.432 | Dortmundi ülepítők opálosak! ( F8 miatt ?)
| du | 8.5 | 8.33 |  |  | 9.06 | 8.84 |  |  | 8.86 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők opálosak! ( F8 miatt ?)
| é | 9.17 | 9.18 |  |  | 9.2 | 9.08 |  |  | 9.05
2025-03-05 | de | 8.62 | 8.47 | 2.557 | 0.329 | 9.18 | 8.79 | 1.883 | 0.297 | 8.89 | 1.991 | 0.313 | nincs iszap | 52 mm | 2.061 | 0.335 | 1.946 | 0.369 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.87 | 8.92 |  |  | 9.32 | 9.14 |  |  | 9.04 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| é | 8.11 | 7.93 |  |  | 9.25 | 9.09 |  |  | 9.04
2025-03-06 | de | 8.44 | 8.21 | 2.245 | 0.421 | 9.25 | 8.85 | 1.032 | 0.395 | 8.93 | 1.124 | 0.382 | nincs iszap | 50 mm | 1.113 | 0.411 | 1.268 | 0.382 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.4 | 8.28 |  |  | 9.13 | 8.9 |  |  | 8.9 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| é | 9.16 | 9.14 |  |  | 9.12 | 8.98 |  |  | 8.94
2025-03-07 | de | 8.87 | 8.7 | 1.654 | 0.365 | 9,13(8,11) | 8,74(8,08) | 1.624 | 0.371 | 8.88 | 1.593 | 0.367 | nincs iszap | 50 mm | 1.468 | 0.359 | 1.523 | 0.361 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.86 | 8.9 |  |  | 9.13 | 8.97 |  |  | 8.99 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| é | 8.51 | 8.37 |  |  | 9.14 | 9.02 |  |  | 9.07
2025-03-08 | de | 8.69 | 8.53 | 1.985 | 0.402 | 9.24 | 9.06 | 1.148 | 0.368 | 9.08 | 1.002 | 0.357 | nincs iszap | 52 mm | 1.058 | 0.373 | 1.247 | 0.401 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
2025-03-09
| é | 8.8 | 8.98 |  |  | 9.23 | 9.03 |  |  | 9.07
2025-03-10 | de | 10.12 | 10.01 | 3.581 | 0.639 | 9.11 | 9 | 1.942 | 0.506 | 9.13 | 1.784 | 0.442 | nincs iszap | 52 mm | 1.686 | 0.436 | 1.629 | 0.416 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.5 | 8.65 |  |  | 9.25 | 9.1 |  |  | 9.1
| é | 8.98 | 9.05 |  |  | 9.38 | 9.2 |  |  | 9.06
2025-03-11 | de | 8.88 | 8.8 | 2.316 | 0.471 | 9.24 | 9.08 | 1.759 | 0.391 | 9.12 | 1.569 | 0.347 | nincs iszap | 50 mm | 1.431 | 0.319 | 1.408 | 0.301 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.56 | 8.36 |  |  | 9.16 | 8.98 |  |  | 9.01
| é | 8.56 | 8.65 |  |  | 9.26 | 9.12 |  |  | 9.18
2025-03-12 | de | 8.95 | 8.98 | 1.915 | 0.316 | 9.26 | 9.16 | 1.212 | 0.264 | 9.15 | 1.056 | 0.194 | nincs iszap | 52 mm | 1.163 | 0.169 | 1.088 | 0.154 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.82 | 8.75 |  |  | 9.22 | 9.14 |  |  | 9.13 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
| é | 8.71 | 8.7 |  |  | 9.32 | 9.37 |  |  | 9.22
2025-03-13 | de | 8.76 | 8.82 | 1.801 | 0.184 | 9.16 | 9.12 | 1.426 | 0.205 | 9.26 | 1.229 | 0.218 | nincs iszap | 50 mm | 1.033 | 0.154 | 1.107 | 0.118 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.71 | 8.83 |  |  | 9.31 | 9.44 |  |  | 9.39
| é | 8.89 | 8.69 |  |  | 9.14 | 9.11 |  |  | 9.29
2025-03-14 | de | 8.45 | 8.15 | 2.746 | 0.544 | 9.14 | 9.05 | 1.215 | 0.388 | 9.25 | 1.135 | 0.241 | nincs iszap | 50 mm | 0.981 | 0.123 | 0.955 | 0.188 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 9.15 | 9.28 |  |  | 9.16 | 9.26 |  |  | 9.25
2025-03-17 | de | 8.54 | 8.53 | 1.459 | 0.084 | 9.14 | 8.85 | 1.036 | 0.134 | 9.14 | 0.784 | 0 | nincs iszap | 52 mm | 0.649 | 0.084 | 0.559 | 0.076 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.84 | 8.86 |  |  | 9.27 | 8.95 |  |  | 9.05 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
| é | 10.64 | 10.78 |  |  | 9.24 | 9.37 |  |  | 9.17
2025-03-18 | de | 7.71 | 7.71 | 3.947 | 0.106 | 9.2 | 9.16 | 1.064 | 0.129 | 9.11 | 0.922 | 0.106 | nincs iszap | 52 mm | 0.714 | 0 | 0.692 | 0 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.94 | 8.98 |  |  | 9.34 | 9.2 |  |  | 9.07
| é | 8.39 | 8.22 |  |  | 9.1 | 8.94 |  |  | 9
2025-03-19 | de | 8.87 | 9.03 | 2.025 | 0.331 | 9.18 | 9.33 | 1.625 | 0.289 | 9.06 | 1.551 | 0.316 | nincs iszap | 54 mm | 1.205 | 0.389 | 1.117 | 0.371 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.84 | 8.78 |  |  | 9.18 | 8.95 |  |  | 9.03
| é | 8.97 | 8.93 |  |  | 9.37 | 9.24 |  |  | 9.07
2025-03-20 | de | 8.93 | 8.9 | 1.258 | 0.184 | 9.24 | 9.05 | 1.559 | 0.219 | 9.07 | 1.741 | 0.306 | nincs iszap | 52 mm | 1.694 | 0.331 | 1.602 | 0.297
du
é
2025-03-24 | de | 8.34 | 9.13 | 3.446 | 0.574 | 9.31 | 9.03 | 1.914 | 0.447 | 8.98 | 1.858 | 0.425 | enyhe kever. | 52 mm | 1.925 | 0.488 | 1.989 | 0.503 | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
| du | 9.1 | 9.06 |  |  | 9.13 | 9.09 |  |  | 8.95 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| é | 8.89 | 8.83 |  |  | 9.06 | 8.97 |  |  | 9.02
2025-03-25 | de | 8.79 | 8.58 | 2.594 | 0.603 | 9.34 | 9.25 | 1.747 | 0.394 | 9.09 | 1.694 | 0.358 | nincs iszap | 52 mm | 1.516 | 0.258 | 1.523 | 0.311 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.6 | 8.5 |  |  | 9.45 | 9.31 |  |  | 9.18
| é | 8.55 | 8.48 |  |  | 9.18 | 9.07 |  |  | 9.08
2025-03-26 | de | 8.58 | 8.67 | 2.258 | 0.612 | 9.31 | 9.19 | 1.816 | 0.5425 | 9.07 | 1.781 | 0.503 | nincs iszap | 54 mm | 1.852 | 0.494 | 1.815 | 0.5 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.5 | 8.57 |  |  | 9.37 | 9.28 |  |  | 9.21
| é | 9.17 | 9.12 |  |  | 9.49 | 9.41 |  |  | 9.16
2025-03-27 | de | 8.57 | 8.89 | 2.125 | 1.025 | 9.15 | 9.02 | 1.541 | 0.471 | 9.13 | 1.625 | 0.448 | nincs iszap | 50 mm | 1.602 | 0.425 | 1.594 | 0.416 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.5 | 8.57 |  |  | 9.37 | 9.28 |  |  | 9.21
| é | 9.17 | 9.12 |  |  | 9.49 | 9.41 |  |  | 9.16
2025-03-28 | de | 8.27 | 7.86 | 4.268 | 1.033 | 9.21 | 9.05 | 1.679 | 0.513 | 9.17 | 1.594 | 0.489 | nincs iszap | 50 mm | 1.503 | 0.473 | 1.489 | 0.466 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.19 | 8.01 |  |  | 9.22 | 9.24 |  |  | 9.18
| é | 9.08 | 8.98 |  |  | 9.38 | 9.32 |  |  | 9.13
2025-03-29 | de | 8.45 | 8.36 | 3.128 | 0.536 | 9.25 | 9.13 | 1.848 | 0.395 | 9.18 | 1.884 | 0.361 | nincs iszap | 52 mm | 1.794 | 0.329 | 1.806 | 0.354 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.63 | 8.54 |  |  | 9.11 | 9.01 |  |  | 9.05
é
2025-03-31 | de | 9 | 8.9 | 1.147 | 0.216 | 9.2 | 9.26 | 1.061 | 0.256 | 9.32 | 1.164 | 0.227 | nincs iszap | 50 mm | 1.206 | 0.204 | 1.189 | 0.197 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.34 | 8.27 |  |  | 9.27 | 9.16 |  |  | 9.29
| é | 9.1 | 8.99 |  |  | 9.23 | 9.14 |  |  | 9.23
2025-04-01 | de | 9.12 | 9.16 | 1.078 | 0.158 | 8.99 | 9.03 | 1.178 | 0.245 | 9.15 | 1.316 | 0.305 | nincs iszap | 52 mm | 1.414 | 0.288 | 1.426 | 0.271 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 9.07 | 8.93 |  |  | 9.32 | 9.27 |  |  | 9.25
| é | 8.86 | 8.76 |  |  | 9.25 | 9.19 |  |  | 9.26 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
2025-04-02 | de | 8.67 | 8.55 | 2.359 | 0.554 | 9.41 | 9.26 | 1.748 | 0.491 | 9.2 | 1.773 | 0.436 | nincs iszap | 50 mm | 1.751 | 0.416 | 1.739 | 0.453 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.56 | 8.53 |  |  | 9.51 | 9.47 |  |  | 9.36
| é | 8.34 | 8.24 |  |  | 9.23 | 8.95 |  |  | 9.11
2025-04-03 | de | 8.67 | 8.41 | 2.558 | 0.491 | 9.1 | 8.91 | 1.594 | 0.446 | 9.11 | 1.692 | 0.483 | nincs iszap | 52 mm | 1.713 | 0.455 | 1.688 | 0.467 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.94 | 8.93 |  |  | 9.41 | 9.44 |  |  | 9.43 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
| é | 9.12 | 9.12 |  |  | 9.14 | 9.09 |  |  | 9.09 |  |  | nincs iszap
2025-04-04 | de | 9.04 | 9.17 | 1.311 | 0.398 | 9.24 | 9.29 | 1.754 | 0.369 | 9.3 | 0.6716 | 0.4041 | nincs iszap | 51 mm | 1.7541 | 0.4824 | 0.8642 | 0.4478 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.54 | 8.47 |  |  | 9.1 | 9.02 |  |  | 9.15
| é | 9.06 | 9.09 |  |  | 9.18 | 9.16 |  |  | 9.21
2025-04-07 | de | 8.4 | 8.54 | 2.245 | 0.475 | 9.38 | 9.36 | 1.874 | 0.401 | 9.09 | 1.796 | 0.411 | nincs iszap | 52 mm | 1.547 | 0.498 | 0.741 | 0.513 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 9.08 | 9.07 |  |  | 9.13 | 9.01 |  |  | 8.96
| é | 8.71 | 8.65 |  |  | 9.16 | 9.28 |  |  | 9.23
2025-04-08 | de | 9.16 | 9.09 | 1.621 | 0.285 | 9.36 | 9.28 | 1.924 | 0.447 | 9.3 | 1.911 | 0.47 | nincs iszap | 50 mm | 1.623 | 0.513 | 0.574 | 0.3 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.9 | 8.84 |  |  | 9.15 | 9.14 |  |  | 9.3
| é | 8.93 | 9.07 |  |  | 9.28 | 9.32 |  |  | 9.37
2025-04-09 | de | 8.19 | 8.31 | 2.698 | 0.412 | 9.12 | 8.8 | 1.754 | 0.503 | 9.2 | 1.698 | 0.436 | nincs iszap | 50 mm | 1.711 | 0.487 | 1.375 | 0.412 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.8 | 8.65 |  |  | 9.31 | 9.34 |  |  | 9.36 | [8 empty] | Dortmundi ülepítők enyhén iszap pehelyhesek!
| é | 8.37 | 8.28 |  |  | 9.13 | 8.97 |  |  | 9.23
2025-04-10 | de | 9.26 | 9.11 | 1.258 | 0.49 | 9.07 | 9.11 | 1.621 | 0.322 | 9.34 | 1.678 | 0.465 | nincs iszap | 53 mm | 1.904 | 0.458 | 1.665 | 0.425 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 9.8 | 9.75 |  |  | 9.15 | 9.13 |  |  | 9.22 | [8 empty] | Reaktor 1,2: pH mérő kalibrálás
| é | 9 | 8.9 |  |  | 9.41 | 9.44 |  |  | 9.27
2025-04-11 | de | 9.05 | 9.2 | 1.558 | 0.334 | 9.41 | 9.43 | 1.841 | 0.487 | 9.32 | 1.902 | 0.436 | nincs iszap | 51 mm | 1.886 | 0.472 | 1.358 | 0.387 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
2025-04-14 | de | 8.84 | 8.86 | 1.694 | 0.487 | 9.23 | 9.29 | 1.625 | 0.511 | 9.21 | 1.487 | 0.52 | nincs iszap | 50 mm | 1.475 | 0.413 | 1.729 | 0.486 | Dortmundi ülepítők tiszták, iszap nincs!
| du | 8.5 | 8.52 |  |  | 9.33 | 9.4 |  |  | 9.36
| é | 8.71 | 8.75 |  |  | 9.53 | 9.61 |  |  | 9.4